附件1：

项目一、互联互通四级测评咨询服务项目

- 项目要求：

- 1、全面对标《医院信息互联互通标准化成熟度测评方案（2020年版）》四级标准，完成医院信息化现状诊断、差距分析与整改规划。

- 2、指导医院完成数据资源标准化、互联互通平台建设、业务系统改造、安全合规建设、应用效果验证等核心内容，达到四级测评各项指标要求。

- 3、协助完成测评申报、文审材料编制、现场测评配合、答辩指导，确保一次性通过四级测评并获得官方授牌。

- 4、提升医院信息系统标准化、集成化、规范化水平，支撑电子病历、等级保护、智慧医院等建设需要。

- 项目二、信息系统等保测评

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中联医院信息系统 | 套 | 1 | 含渗透测试 |
| 2 | PACS系统 | 套 | 1 | 含渗透测试 |
| 3 | 互联网医院信息系统 | 套 | 1 | 含渗透测试 |
| 4 | 医院集成平台 | 套 | 1 | 含渗透测试 |
| 5 | 医院官方网站 | 套 | 1 | 含渗透测试 |
| 合计 |  |  | 5 |  |
| 预算合计：15万/年 |  |  |  |  |

- 项目要求：

1、具备网络安全等级保护测评机构推荐证书，且在行业内具有一定知名度和良好口碑的测评服务商。

2、在等保保护测评服务领域拥有丰富经验，能够提供专业、高效测评服务的测评服务商。

3、按照管理规范和技术标准，对我院5套信息系统进行安全等级保护测评。服务期限：三年。

- 项目三、中心机房设备运维服务

- 项目要求：

1、服务总体目标：保障中心机房供配电、UPS、精密空调、动环监控、网络、服务器、存储、安全等设备7×24小时稳定运行，支撑医院HIS、LIS、PACS、电子病历、医保结算等核心业务系统连续可靠运行，满足等级保护三级及医疗行业运维管理要求。

2、服务范围：中心机房内所有信息化设备及配套基础设施运维驻场服务，包含但不限于：供配电系统、UPS不间断电源、精密空调、新排风、漏水检测、温湿度监控、消防/门禁/视频监控、机柜及综合布线；核心/汇聚/接入交换机、路由器、防火墙、负载均衡、入侵防御；物理服务器、虚拟化平台、超融合、存储阵列、备份一体机；安全策略、日志审计、漏洞排查、等保合规支撑等全生命周期运维保障。

3、具体运维服务内容要求

日常巡检：每日现场巡查、设备状态查看、告警处理；每周专项巡检；每月全面巡检，形成巡检报告及隐患整改清单。

基础设施运维：UPS电池检测、充放电管理；空调滤网清洗、温湿度控制；供配电负载检测；消防、门禁、动环监控功能验证。

网络设备运维：配置备份、策略核查、端口状态、链路检测、日志分析、故障排查、性能优化。

计算存储运维：服务器健康检查、虚拟化平台监控、存储RAID状态检测、备份有效性验证、故障部件更换支持。

安全合规服务：安全基线检查、漏洞扫描、账号权限管理、安全事件处置，配合等保测评及整改。

驻场值守：提供5×8小时驻场工程师现场服务，7×24小时电话/远程技术支持。

故障处理：故障受理、定位、排查、修复、闭环管理、根因分析及预防措施。

应急保障：重大故障、节假日、系统切换、专项检查期间现场值守与应急处置。

文档管理：建立设备台账、巡检记录、故障记录、配置备份、月度/季度/年度报告。

4、服务标准与响应时效

响应时间：7×24小时报修受理，电话/远程15分钟内响应。

到场时间：一般故障2小时内到达现场；重大故障30分钟内到达现场。

解决时限：一般故障4小时内排除；重大故障8小时内恢复核心业务；无法即时修复须提供临时保障方案。

服务规范：严格遵守医院机房管理、信息安全、保密制度，持证上岗、文明服务。

- 5、服务期限：三年。

6、人员要求

驻场工程师不少于1名，计算机类、网络工程类相关专业本科及以上学历。

具有3年及以上数据中心或医院机房运维经验。

熟悉服务器、网络、虚拟化、存储及机房基础设施运维。

服务期内人员保持稳定，更换须提前15个工作日书面报采购人同意，并完成交接培训。

遵守医院管理规定，无不良从业记录，签署保密协议。

- 项目四：视频监控系统

- 项目要求：

- 1、将原有三套视屏监控系统和新建系统合并成一套系统，形成统一的监管平台。实现一个平台管理全部摄像头：统一预览、回放、云台、报警、电子地图、用户权限、设备运维。综合监控大屏，满足指挥调度、集中监看、轮巡上墙、报警弹窗。（包含显示单元、拼接处理器、矩阵、控制软件、操作台、线缆等全套设备）

- 2、新增375路监控点位全包干：包含摄像头、支架、电源、交换机、光纤、收发器/光模块、线管、桥架、辅材、施工、布线、熔接、测试、调试。

- 3、光纤链路满足千兆/万兆传输，支持后期扩容，线路规范、标识清晰、验收可追溯。

- 4、所有视频（原有+新增）统一存储或平台统一调取，录像保存≥90天。

- 5、采用企业级存储架构（CVR/集中存储/集群存储），支持磁盘冗余、热插拔、断电保护。

- 6、负责将原来的老旧设备及线路全部拆除。

- 项目五：办公室设备采购项目

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 预算单价/万元 | 合计/万元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自助报告打印设备 | 台 | 4 | 3 | 12 |  |
| 2 | 照相机 | 台 | 1 | 4 | 4 |  |
| 合计 |  |  | 5 |  | 16 |  |
| 预算合计：16万 |  |  |  |  |  |  |

- 项目要求：

1、自助报告打印设备

（1）整机：一体化立式机柜；医疗级抗菌材质；防尘防潮≥IP54；防暴防拆；静音设计。

（2）触控显示：≥21.5英寸工业级电容触摸屏。

（3）身份认证：支持身份证、社保卡/就诊卡、二维码/检验条码、医保电子凭证识别。

（4）报告管理：LIS/PACS/RIS对接；按姓名/卡号/条码检索；单份/批量打印；限时重打/防重复打印；日志留痕。

（5）打印输出：A4黑白激光为主；支持报告水印、页码、院徽；缺纸/卡纸/低耗材告警。

（6）人机交互：触控引导界面；适老化大字体；操作语音提示；异常弹窗指引。

（6）运维管理：远程状态监控、定时开关机、故障上报、耗材余量提醒、操作日志导出。

2、照相机

（1）专业宣传照相机一套。（全画幅机身+常用镜头组合+必备配件）

（2）设备主要用于院内各类会议活动、义诊公益、医疗科普、科室风貌、对外宣传报道、人物拍摄等日常宣传摄影工作。要求配备专业相机机身、配套标准镜头及常用宣传拍摄必备配件，整体画质清晰、弱光拍摄表现良好，具备快速对焦、无线传图等实用功能，操作简便、性能稳定，满足医院公众号、官网、宣传展板、对外媒体投稿等图文素材输出要求。

（3）提供现场使用培训。（基础操作、会议拍摄设置、快速出图技巧）

德阳市罗江区人民医院

2026年4月17日